后厨排烟、鲜风系统采购安装项目竞选表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟罩 | 定型 | 20.00 | ㎡ |  |  | 说明：采用优质不锈钢磨砂板 1.0mm厚 |
| 2 | 不锈钢烟罩装饰板 | 定型 | 45.00 | ㎡ |  |  | 说明：采用优质不锈钢磨砂板 1.0mm厚 |
| 3 | 不锈钢炉背板 | 定型 | 60.00 | ㎡ |  |  | 说明：采用优质不锈钢磨砂板 1.0mm厚 |
| 4 | 低噪音高压柜式风机 | 11KW | 1 | 台 |  |  | 1， 所投“低噪音高压柜式风机”整机具有防腐等级≥户外一级、防水等级≥IP65、阻燃等级≥A级；投标文件中提供证书复印件并加盖制造商公章进行佐证； 2，所投“低噪音高压柜式风机”具有中国环境标志产品(II型)产品认证且整机依据GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)》要求，测试时间≥30min,测试轴向X、Y、Z，运行10个循环，产品外观结构正常评审依据∶投标文件内提供证书复印件及国家法定第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件； 3，所投“低噪音高压柜式风机”核心部件“叶轮”、“电机”、“轴承”依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002进行乙酸盐雾试验、试验后对样品表面进行外观评价，评价结果达到10级及以上；具有CMA标识的合格检测（验）报告并加盖制造商公章的扫描件； |
| 5 | 风机保护器 | 11KW | 1 | 台 |  |  | 说明 :内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器 ；通过低 电压启动高电压 ，能对风柜起到缺相自动断电、启动电流过 大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用 寿命及人员操作的安全 |
| 6 | 油烟静电净化器 | 30000风量 | 1 | 台 |  |  | 说明：功率:220V/230W电压选择低能耗电源电路 .耗电省 机体 :采用模具冲压一次成型 、箱体内外喷塑处理 ， 内部单元极板采用优质轻型铝板 ，防腐性能好、使用寿命长。 处理风量(m³/h):30000m³/h 工作原理： 内部装有独特的油类碰吸单元 ，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下 ，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集 ，并流入和沉积到净化器的储油箱内 ，烟尘内的有害气体 ，被电场内所产生的臭氧所杀菌 ，并去除了异味，有害气体被除掉 ，油烟去除率经国家环保总局认定的监测部门检测 ，去除率达到95%以上，洁净的空气经出风口排出 ，达标排放。 |
| 7 | 排烟管 | 定做 | 60 | 平方 |  |  | 说明：采用优质镀锌板板 1.0mm厚 |
| 8 | 弯头/变径 | 定做 | 15 | 平方 |  |  |  |
| 9 | 风机变径 | 定做 | 6 | 平米 |  |  |  |
| 10 | 净化器变径 | 定做 | 5 | 平米 |  |  |  |
| 11 | 风机净化器软接 | 定做 | 1 | 台 |  |  | 帆布软接 |
| 12 | 防火阀 | 定做 | 1 | 台 |  |  | 镀锌板 |
| 13 | 风机减震 | 定做 | 4 | 套 |  |  | 减震器 |
| 14 | 管道吊筋 | 定做 | 22 | 套 |  |  | 材料：镀锌钢 |
| 15 | 风柜净化器支架 | 定做 | 2 | 套 |  |  | 材料：镀锌钢 |
| 16 | 油烟风口处理 | 定做 | 1 | 项 |  |  | 防虫防飞鸟、油烟风柜出风口油烟处置装置 |
| 二、厨房鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷新风柜 | 4KW | 1 | 台 |  |  | - 水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2）风量：15000m³/h，功率：4kw ，风压：420pa - 3）采用名牌亿利达、科禄格等同档次或以上品牌外转子离心，噪音更低且永无需轴承加油及更换皮带的维护工作量。 4）采用NSK、SKF、FAG等同档次或以上品牌轴承。 5）采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） 6）水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） 7）新风应带过滤器，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器脏堵后要有告警提示，以便及时清洗。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） 8）新风机开启制冷时，应先加水，风机延时启动，以免出风夹带水滴。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） 9）新风机降温段底盘采用一次性成型工艺，无焊缝，以确保永无漏水隐患。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） 10）新风机采用触摸屏控制，能显示风口温度及室内温度，可设定间隔加水时长、自动清洗时长等参数。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） 11）控制器具有来电自启动功能、485通信接口、及消防信号接口。（提供带有CMA和CNAS标识的第三方检测报告） |
| 2 | 新风机控制箱 | 定做 | 1 | 台 |  |  | 说明 :内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器 ；通过低 电压启动高电压 ，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过 大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用 寿命及人员操作的安全。 |
| 3 | 鲜风管 | 定做 | 35 | 平方 |  |  | 说明：采用优质镀锌板板 1.0mm厚 |
| 4 | 弯头/变径 | 定做 | 10 | 平方 |  |  |  |
| 5 | 风机变径 | 定做 | 5 | 平米 |  |  |  |
| 6 | 鲜风机减震 | 定做 | 4 | 个 |  |  | 减震器 |
| 7 | 鲜风出口 | 定做 | 15 | 台 |  |  | 材料：不锈钢材质 |
| 8 | 吊筋、支架 | 定做 | 1 | 项 |  |  | 材料：镀锌钢 |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |